## Sheet1
集美工业学校充电桩报价清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注
1 | 充电桩设备 | 30KW快充 | 台 | 3 | 19800 | 59400
2 | 充电桩设备 | 7KW慢充 | 台 | 7 | 2200 | 15400
3 | 充电桩基础 | 500*400*400 | 座 | 3 | 400 | 1200
4 | 充电桩基础 | 400*300*400 | 座 | 7 | 300 | 2100
5 | 动力柜 |  | 台 | 1 | 3500 | 3500 | 3C产品
6 | 动力柜基础 | 700*400*400 | 座 | 1 | 500 | 500
7 | 充电桩安装 |  | 台 | 10 | 200 | 2000
8 | 绿化带开挖埋管 | 500*600 | 米 | 33 | 150 | 4950
9 | 电缆保护管 | PVCφ50 | 米 | 155 | 25 | 3875
10 | 低压电缆 | YJV-0.6/1-5*16 | 米 | 35 | 65 | 2275 | 含敷设
11 | 低压电缆 | YJV-0.6/1-3*6 | 米 | 123 | 19 | 2337 | 含敷设
12 | 低压电缆头 | 5*16 | 个 | 6 | 100 | 600
13 | 低压电缆头 | 3*6 | 个 | 14 | 40 | 560
14 | 配电柜开关改造 |  | 项 | 1 | 3500 | 3500
15 | 桥架 | CT:200*100 | 米 | 72 | 98 | 7056
16 | 配电室到动力柜电缆 | YJV-0.6/1-3*70+2*35 | 米 | 78 | 255 | 19890 | 含敷设
合计： | [5 empty] | 129143
报价密封盖章后有效期内送到总务处812（或北门门岗但需提前电话确定联系），报价有效期至2020年11月25日下午3点，参照安装标准。
| 报价单位： |  |  | 集美工业学校总务处
| 联系人： |  |  | 联系人：方维钦 7790922
| 联系电话： |  |  | 技术联系人：廖老师 18006015779
2020-11-23
电动汽车充电桩技术标准
1.3 产品选型要求
1.3.1交流充电桩选型要求：
| 充电桩型号 | 配置情况 | 型号要求
| 7KW单枪交流壁挂式充电桩 | 互联网扫码启动，蓝牙启动，标配≥3.5米充电枪，支持4G通讯 | 符合国家最新标准，且需提供产品型式检验报告，满足基本充电需求，满足对外公共运营需求
7KW单枪交流立式充电桩
1.3.2直流充电桩选型要求：
| 充电桩型号 | 配置情况
| 30kw壁挂式直流 | 扫码启动，刷卡启动，标配≥3.5米充电枪，4G通讯 | 符合国家最新标准，且需提供产品型式检验报告，满足基本充电需求，满足对外公共运营需求
30kw立柱式直流
2 交流充电桩技术规范
2.1 标准和规范
2.1.1 本规范按有关标准、规范或准则规定的合同设备。投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则的要求。
2.1.2 表1所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。
表1 投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准
| 标 准 号 | 标 准 名 称
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
| GB/T 2423.3-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验
| GB 4028-2017 | 外壳防护等级（IP代码）
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 一般要求
| GB/T 18487.2-2017 | 电动车辆传导充电系统 第二部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第一部分: 供电设备
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电连接装置 第1部分：通用要求
| GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电连接装置 第2部分：交流充电接口
| NB/T 33002-2018 | 交流充电桩技术条件
2.2 需随设备提供的资料
投标方应免费随设备提供给招标方相关资料，包括设备及配套软件的安装手册、管理维护手册以及参数配置手册等。
2.3 到货及验收
2.3.1 投标方负责将合同设备运送到招标方指定的安装、调试地点。
2.3.2 招标方依投标方在投标文件中的承诺对全部设备的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。
2.3.3 买卖双方对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标方负责解决。
2.3.4 在招标方指定的地点和环境下，投标方负责对合同设备进行调试（所有部件模块的功能能够正常运行和使用），并达到投标方在投标文件中承诺的技术指标和性能。
2.4 技术要求
2.4.1技术参数
2.4.1.1环境条件
a) 环境温度：-20℃～50℃；
b) 相对湿度：5％～95％；
c) 海拔高度：≤2000m；
d) 大气压强：80kPa～110kPa。
2.4.1.2电源条件
a) 电源电压：单相220V±15％；
b) 电源频率：50Hz±1Hz。
2.4.1.3额定电压：单相220V。
2.4.1.4额定电流：32A；
2.4.1.5结构形式
a) 落地式充电桩：桩体采用落地安装方式；
b) 壁挂式充电桩：桩体采用壁挂安装方式。
2.4.1.6输出形式：每台交流充电桩应配置1套符合最新国家标准要求的交流充电枪。
2.4.2 功能要求
2.4.2.1计量功能：充电机应具有计量的功能，且具备第三方检测机构出具的计量检测报告。
2.4.2.2人机交互功能：
a) 充电桩应能显示各状态下的相关信息。包括电源、充电、故障状态指示及报警信息等。
b) 充电桩应具有外部手动设置充电参数、充电桩的编号，实现手动控制的功能和界面，可选择通过触摸屏或APP的形式实现，不接受类似于外接通讯线等形式。
c) 充电桩应提供运营互动平台的接入服务。预约充电、充电控制、充电导航、信息查询、在线支付等功能应能通过开放的智能终端APP实现。
d) 信息显示字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。
2.4.2.3通信功能：充电桩需具备4G无线通信功能。
2.4.2.4保护功能
a) 充电桩的电源回路应具备带负载可分合的开关电器。
b) 充电桩的电源回路应安装过载、短路、漏电保护装置。
c) 充电桩的电源回路应具备防雷保护功能，并且符合GB/T 18487.2-2017电动车辆传导充电系统 第二部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求
d) 充电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中100ms内紧急切断输出电源。
e) 在充电过程中出现连接异常时，充电桩应立即（100ms内）自动切断输出电源。
f) 在停止充电时，充电桩应保证输出电源回路处于断开状态。
g) 剩余电流保护器宜采用A型。
h) 充电桩应具备保护接地导体连续性的持续检测功能，在失去保护接地导体连续性的情况下，应在100ms内切断输出电源
2.4.2.5自检功能：充电桩应具备自检及故障报警功能。
2.4.3 性能要求
2.4.3.1环境防护要求
a) IP防护等级：充电桩外壳防护等级不应低于IP54（室外）的规定。
b) 三防(防潮湿，防霉变，防盐雾)保护：充电桩内印刷线路板、接插件等电路应具有防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩在潮湿、盐雾环境下正常运行。
c) 防锈(防氧化)保护：充电桩铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。
2.4.3.2电击防护要求
充电桩的电击防护要求应符合GB/T 18487.1-2001中第9章的要求。
2.4.3.3电气间隙和爬电距离
充电桩的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。
2.4.3.4高低温和湿热性能
a) 低温性能：按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为2.4.1.1规定的下限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。
b) 高温性能：按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为2.4.1.1规定的上限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。
c) 湿热性能：按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表3规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电检查充电桩各项功能应正常。
2.4.3.5待机功耗
在额定输入电压下，当充电桩处于待机状态时，其整机功耗不应大于额定输出功率的0.1％。
2.4.4其它要求
充电连接装置
a) 交流充电桩采用GB/T18487.1-2015附录A中规定的充电模式3和连接方式A、B、C对电动汽车进行充电，采用三相供电且电流大于32A时，应采用连接方式C。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.2-2015的规定。
b) 当交流充电桩提供GB/T20234.1-2015规定的连接方式A、B所适用的供电插座时，不提供充电电缆。供电插座的功能、结构尺寸应符合GB/T20234.2-2015的规定，技术性能应满足GB/T20234.1-2015的规定。
c) 当交流充电桩提供GB/T20234.1-2015规定的连接方式C所适用的充电电缆和车辆插头时，车辆插头的功能、结构尺寸应符合GB/T20234.2-2015的规定，技术性能应满足GB/T20234.1-2015的规定。
充电桩体
a) 桩体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。
b) 桩体应具备安装4G通信模块天线的位置，并确保壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。
c) 桩体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。
d) 桩体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。
e) 桩体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。
f) 桩体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。
g) 桩体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。
h) 非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。
i) 人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。
可靠性指标
a) 交流充电桩平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于8760h。
产品投保要求：要求厂家对所有产品进行投保，并制定相应数量的保额。
2.5 标准技术参数表
| 序号 | 名称 | 项 目 | 单位 | 标准参数值
| 1 | 交流充电桩 | 交流输入电压 | V | 单相 220：187～253
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1
| 3 |  | 输出功率 | KW | 7KW
| 4 |  | 输出额定电流 | A | 32A
| 5 |  | 漏电保护装置 | mA | ≤30（A型）
| 6 |  | 机械强度 | J | 0.7
| 7 |  | 待机功耗 |  | ≤0.1%输出额定功率
| 8 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级
| 9 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级
| 10 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级
| 11 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级
| 12 |  | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 |  | GB/T 17626.11
| 13 |  | 充电枪数量 |  | 单枪 (充电连接方式C)
≥3.5米
| 14 |  | 充电接口 |  | 满足GB/T20234.1-2015；GB/T20234.2-2015
| 15 |  | 计量等级 |  | ≥1.0级
| 16 |  | 支付方式 |  | 互联网扫码、蓝牙充电
| 17 |  | 充电方式 |  | 自动充满、按金额、电量、时间充电
| 18 |  | 介电强度 |  | ≥2000V
| 19 |  | 漏电流 |  | ≤3.5MA
| 20 |  | 防护等级 |  | ≥IP54
| 21 |  | 通信功能 |  | 具备4G通讯
| 22 |  | 计费系统 |  | 具备在线计量计费功能，实现APP或微信在线支付
| 23 |  | 充电桩后台运营管理系统和手机APP |  | 充电桩后台运营管理系统，具备配套手机APP功能
执行中国电力企业联合会标准T/CEC 102 — 2016《电动汽车充换电服务信息交换》标准：
使 用 条 件 表
| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值
| 1 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 60
|  |  | 日最低温度 |  | -30
|  |  | 日最大温差 |  | 25
| 2 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90
| 3 | 海拔高度 |  | m | ≤2000
| 4 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | g | 0.3
|  |  | 垂直加速度 | g | 0.15
3 直流充电桩技术规范
3.1标准和规范
3.1.1 本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。
3.1.2 表1所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。
表1 投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准
| 标 准 号 | 标 准 名 称
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验
| GB 4028-2008 | 外壳防护等级（IP代码）
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件
| GB/T 13422-2013 | 半导体电力变流器 电气试验方法
| GB 17625.1-2015 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A）
| GB/Z 17625.6-2016 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制
| GB/T19826-2014 | 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充电设施术语
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充电设施电能质量技术要求
| Q/GDW 1825-2013 | 直流电能表技术规范
| JJG 842-2017 | 直流电能表检定规程
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量
| JJG 1069-2011 | 直流分流器检定规程
| DL/T 645-2007 | 多功能电能表通信协议
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议
| GB/T 18487.2-2017 | 电动车辆传导充电系统 第二部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第一部分: 供电设备
| GB/T 34658-2017 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试
| GB/T20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求
| GB/T20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件
3.2 需随设备提供的资料
投标方应免费随设备提供给招标方相关资料，包括设备及配套软件的安装手册、管理维护手册以及参数配置手册等。
3.3 到货及验收
3.3.1 投标方负责将合同设备运送到招标方指定的安装、调试地点，由此产生的费用由投标方承担。
3.3.2 招标方依投标方在投标文件中的承诺对全部设备的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。
3.3.3 买卖双方对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标方负责解决。
3.3.4 在招标方指定的地点和环境下，投标方负责对合同设备进行调试（所有部件模块的功能能够正常运行和使用），达到投标方在投标文件中承诺的技术指标和性能。
3.4 技术要求
3.4.1 技术参数
3.4.1.1环境条件
a) 环境温度：-20℃～50℃；
b) 相对湿度：5％～95％；
c) 海拔高度：≤2000m；
d) 大气压强：80kPa～110kPa；
3.4.1.2电源条件
a) 交流输入电压：380V±15％；
b) 交流电源频率：50Hz±1Hz。
3.4.1.3低压辅助电源
充电桩应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。
a) 辅助电源电压：12V±5%
b) 辅助电源额定电流：10A；
3.4.2基本构成
直流充电桩为一体式结构，基本构成包括：功率单元、计费控制单元、充电控制器、计量表计、充电接口、人机交互界面等。
3.4.3功能要求
3.4.3.1充电设定方式
充电设定方式分为自动设定方式和手动设定方式两种。
a) 自动设定方式：在充电过程中，充电桩依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。
b) 手动设定方式：由操作人员通过外部手动控制设备设置充电方式、充电电压、充电电流等参数，充电桩根据设定参数执行相应操作，完成充电过程。充电桩采用手动设定方式时，应具有明确的操作指示信息。
3.4.3.2充电模式和连接方式
充电桩采用GB/T 18487.1-2015附录A中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T 20234.1-2015和GB/T 20234.3-2015的规定。
3.4.3.3控制导引和充电控制
充电桩应具备控制导引功能。控制导引电路及控制原理应满足GB/T 18487.1-2015中附录A的规定。
3.4.3.4与电池管理系统通信功能
充电桩应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。
3.4.3.5计量功能
充电桩应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合GB/T 29318-2012的相关相关要求。
3.4.3.6与后台监控管理系统通信功能
直流充电桩与后台监控之间通过无线4G通讯实现数据通讯。
3.4.3.7具备刷卡及手机APP充电控制功能，能够实现扫码充电功能。
3.4.4 耐气候环境要求
3.4.4.1防护等级
充电桩的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。
3.4.4.2三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护
充电桩内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。
3.4.4.3防锈(防氧化)保护
充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。
3.4.4.4防风保护
充电桩应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。
3.4.5 防护要求
3.4.5.1允许温度
a) 在40℃环境温度下，充电桩可用手接触部分允许的最高温度应为：
——金属部分，50℃；
——非金属部分，60℃。
b) 可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：
——金属部分，60℃；
——非金属部分，85℃。
3.4.5.2电击防护
充电桩的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第9章的要求。
3.4.5.3电气间隙和爬电距离
充电桩的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。
表2 电气间隙和爬电距离
| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm）
| Ui≤60 | 3 | 3
| 60＜Ui≤300 | 5 | 6
| 300＜Ui≤700 | 8 | 10
注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。
注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。
注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。
3.4.6 绝缘性能
3.4.6.1绝缘电阻
用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。
3.4.6.2工频耐压
充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。
3.4.7 安全要求
充电桩应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。
充电桩应具备输出过压保护。
充电桩应具备输出过电流和短路保护。
充电桩的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。
充电过程中当发生下列情况时，充电桩应能在200ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下：
a) 启动急停开关；
b) 与电池管理系统通信故障；
c) 控制导引故障。
充电桩在启动充电时应人工确认启动。
充电桩应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。
充电桩应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。
充电桩应具备电池反接保护功能。
充电桩在自动充电前，应具有电池电压检测功能。
在充电过程中，充电桩应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作。
充电桩在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，锁止装置可通过专用方式（如机械或电子方式）才能打开。
充电桩应具备防止电池电流倒灌功能。
充电桩应具备预充电功能。当充电桩检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电桩应检测电池端电压；充电桩检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电桩输出接触器。
充电桩在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电桩不得继续工作。
充电桩必须保证充电桩输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。
充电桩在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。
3.4.8 充电输出要求
3.4.8.1输出电压误差
在恒压状态下，直流输出电压设定在3.4.1.3 a)规定的相应调节范围内，充电桩的输出电压误差不应超过±0.5％。
3.4.8.2输出电流误差
在恒流状态下，输出直流电流设定在3.4.1.3 b)规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电桩的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电桩的输出电流误差不应超过±0.3A。
3.4.8.3稳压精度
当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在3.4.1.3 b)规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在3.4.1.3 a)规定的相应调节范围内任一数值上，充电桩的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。
3.4.8.4稳流精度
当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在3.4.1.3 a)规定的相应范围内变化时，直流输出电流在3.4.1.3 b)规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电桩的输出电流稳流精度不应超过±1%。
3.4.8.5纹波系数
当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在3.4.1.3 b)规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在3.4.1.3 a)规定的相应调节范围任一数值上，充电桩的输出纹波有效值系数不应超过±0.5%，纹波峰值系数不应超过±1%。
3.4.8.6限压、限流特性
a) 充电桩在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。
b) 充电桩在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。
3.4.8.7输出响应要求
在充电阶段，车辆向充电桩实时发送电池充电需求参数，充电桩应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电桩根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。
3.4.9 待机功耗
在额定输入电压下，当充电桩处于待机状态时，其整机功耗不应大于额定输出功率的0.1％。
3.4.10噪声
充电桩的噪声最大值应不大于65dB（A级）。
3.4.13高低温和湿热性能
3.4.13.1低温性能
按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为3.4.1.1规定的下限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电桩的稳流精度应符合3.4.8.4的规定。
3.4.13.2高温性能
按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为3.4.1.1规定的上限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电桩的稳流精度应符合3.4.8.4的规定。
湿热性能
按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表3规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电桩各项功能应正常。
3.4.13机械强度
按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电桩的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。
3.4.14可靠性指标
充电桩平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于17520h。
3.5 标准技术参数表
投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。
技 术 参 数 表
| 序号 | 名称 | 项 目 | 单位 | 标准参数值
| 1 | 直流充电桩 | 交流输入电压 | V | 三相 380 V：323～437
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 Hz
| 3 |  | 输入功率因数 |  | ≥0.98（A级设备）
| 4 |  | 直流电压调节范围 |  | 50%～100%额定值
| 5 |  | 辅助电源 | V | 12V±5%
| 6 |  | 辅助电源 | A | 10A
| 7 |  | 电压精度 | % | 不超过±0.5%
| 8 |  | 电流精度 |  | ≥30A：不超过±1%
＜30A：不超过±0.3A
| 9 |  | 稳压精度 | % | 不超过±0.5%
| 10 |  | 稳流精度 | % | 不超过±1%
| 11 |  | 纹波系数 | % | 有效值：不超过±0.5%
峰值：不超过±1%
| 12 |  | 高频开关电源模块均流不平衡度 | % | ≤5%
| 13 |  | 待机功耗 |  | ≤0.1%输出额定功率
| 14 |  | 输入冲击电流 |  | ≤110%额定输入电流
| 15 |  | 输出过冲电压 |  | ≤110%稳态输出电压
| 16 |  | 效率 | % | ≥93%(50-100%负载)
| 17 |  | 噪声 | dB | ≤65 dB
| 18 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级
| 19 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级
| 20 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级
| 21 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级
| 22 |  | 谐波电流限值要求（THD） |  | ≤5%（A级设备）
| 23 |  | 防护等级 |  | ≥IP54
| 24 |  | 计费系统 |  | 具备在线计量计费功能，实现APP或微信在线支付
| 25 |  | 充电桩后台运营管理系统和手机APP |  | 充电桩后台运营管理系统，具备配套手机APP功能
执行中国电力企业联合会标准T/CEC 102 — 2016《电动汽车充换电服务信息交换》标准：
使 用 条 件 表
| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值
| 1 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 60
|  |  | 日最低温度 |  | -30
|  |  | 日最大温差 |  | 25
| 2 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90
| 3 | 海拔高度 |  | M | ≤2000
| 4 | 风速 | 最大风速 | m/s | 28.5
4、充电平台技术规范
所提供的平台需执行中国电力企业联合会标准T/CEC 102 — 2016《电动汽车充换电服务信息交换》：
T/CEC 102.1-2016 电动汽车充换电服务信息交换 第1部分:总则
T/CEC 102.2-2016 电动汽车充换电服务信息交换 第2部分: 公共信息交换规范
T/CEC 102.3-2016 电动汽车充换电服务信息交换 第3部分: 业务信息交换规范
T/CEC 102.4-2016 电动汽车充换电服务信息交换 第4部分: 数据传输及安全
平台需执行以上标准，充电业务信息服务交换以统一的数据接口接入，支持与第三方服务及管理平台间的信息交换实现数据的互联互通；
平台需提供开放接口，支持第三方业务平台系统接入（如物业管理系统、道闸管理系统等）实现数据整合处理与共享管理，支持数据的文件形式导出与报送。
平台提供单位需是中电联T/CEC 102 — 2016《电动汽车充换电服务信息交换》系列标准的参加起草单位。
4.1 总体架构
1、 充电系统采用平台化技术，可以实现设备管理和业务系统剥离，实现标准化充电平台，充电设备可以向多个业务系统开放，如：开放给开发商或物业。
2、 同一平台上实现多种业务场景组合，实现统一的管理和监控。如：同一个设备可以对内部业主使用，可以对外公共社会化使用，可设置内外部不同的价格，实现分类管理、不同类别用户的识别。
3、 充电监控系统：全方位的监控系统，检测充电设备、充电过程、能源流动、系统告警等，以全面的监控数据和数据分析，提供智能化预警功能，是充电运营的有效安全保障。
4、 计费和分账：支持分时电价、支持断网或其他意外情况，针对不同的平台角色和多层次的等级，均可实现快速结算分账。
5、 互联互通，使不同运营商之间可以通过标准的数据接口方式，来所属不同运营商的充电设备可以互相被控制，被用户使用。
6、 硬件容错：针对充电设施可能常见的错误，设计100余种容错机制，即使在硬件出故障时，保障用户的充电体验，保障运营商的利益。
7、 自主数据总线机制，实现了在保证主流程（IOT、OPEN服务）高效执行的基础上，可以无限扩展子系统（CMS、监控系统、ERP系统等）
8、 弱耦合系统架构：系统中每个模块都可以独立拆分，方便扩展，便于针对某个模块的升级，新增或者扩展。
9、 集群式分布部署：采用集群式分布部署，便于横向扩展，支持高并发，抗压能力强。
10、 自主高效协议：高效的通讯协议，适用范围广，有非常好的实用性、安全性、健壮性。 此外，平台还具备大数据分析、互联互通、远程升级、生态应用等功能。
11、 灰度升级：系统升级过程中，不影响正常的用户使用。
4.2 基本功能要求
投标单位平台需满足以下基础要求：
4.2.1监控平台
能够统计并展示充电设施公共数据，如充电设施位置信息、设备运营商、设施类型、充电功率、接口信息、使用状态等；能够分析并展示设施运营状态，如充电设施利用率、充电量数据、覆盖率、电费服务费价格合规情况等；能够满足主管部门的业务需求，完成数据统计分析及报表导出等业务支撑。
1.电站实时监控
充电站监控：监控充电站内的充电现场视频、交流桩数量、直流桩数量，充电桩的待机数量、充电数量、离线数量、故障数量，当日充电次数、充电电量，最大、最小充电时长，最大、最小充电电量。实时监控每个充电桩的当前运行状态、状态发生时间、状态持续时长、之前状态，当前处于充电状态的充电时长、充电电量、SOC等。
2.充电桩实时监控
充电桩监控：对充电桩的本次充电时长、充电电量、充电SOC、累计充电次数、累计充电电量、充电输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、输出功率进行实时监控。可查看充电桩（枪）基本信息、充电桩充电记录。
3.视频监控
系统提供视频通讯方式，对区域内运行的充电站、单桩进行实时监控。
4.统计分析
平台应具备对业务数据的统计分析功能，包括但不限于数据分析，图表展示，趋势图，曲线图等。
5.故障预警
实时监控充电设施数据，发现异常信息后自动警示，及时向开发商、运营商单位及物业部门发布警示信息，根据预警级别自动启动应急预案，实施救援及故障处置。
6.电站运维管理
通过运维指标监控，全面了解电站运维工作的现状。在预警处理时，针对不同的问题进行分级处理。针对运维工作也提供运维工单管理模块，追踪任务完成情况。
7.权限管理
平台应具备完善的权限管理功能，支持用户管理，角色管理，操作日志的查询等。
监控平台可提供接口接入招标方现有系统要求。
4.2.2后台管理系统
（1）基础信息维护
基础信息管理主要是对充电站和充电桩的档案管理。
平台具备充电设施档案管理维护功能，支持充电站信息录入、修改、新增和删除，可在充电站中对充电桩进行增加、删除和状态修改、信息修改与状态变更等操作，支持电站运营基础数据的配置与维护（如：电站价格信息，电站属性、运营状态）。
1.多电价策略
维护电站以及充电桩的计费策略，能实现用户差异化收费，支持分时段自动调价与分账设置。支持内部和外部多种电价设置策略，可满足内部用户使用和对外公共运营的要求。
2.电站监控
监控每个充电桩/充电终端的工作状态，包括充电枪状态、充电回路的电压、电流、功率，充电回路的起动、停止、暂停，直流充电的电压、电流、调节、控制等，实现场站所有充电设施监控，实现按权限监控单站充电设施。
3.远程控制
可通过平台对充电场站的充电设备进行启停操作，实现远程控制、远程升级及批量远程升级。
4.车辆管理
平台应支持对小区车辆进行统一管理，与物业系统打通，管理车辆。
5.电卡管理
平台应支持对充电卡申请、充电卡充值、充电卡使用记录、充电卡消费数据记录及充电卡信息修改的统一管理。
6.充电管理
（1）车辆识别插枪即充
平台应支持对充电车辆实现车辆VIN或车牌号自动识别功能，自动关联企业账户或个人账户启动充电。
（2）可支持设置充电计划，定时定量启动充电。
（3）可支持查看订单及历史订单，充电过程数据。
7.异常修复
平台应支持对异常订单修复。
8.权限管理
平台应具备完善的权限管理功能，支持用户管理，角色管理，操作日志的查询等。
（2）用户服务系统
平台为用户提供多种充电客户端服务，包含手机app及微信小程序。提供漫游充电服务；能够显示跨运营商的充电设施数据；能够显示充电站位置、充电桩类型及数量、充电电费、充电服务费、充电桩忙闲状态等信息，并提供导航服务；能够为车主提供统一支付结算功能，并支持多种手机支付方式；具备为运营商提供账单清算服务。
1.充电站搜索
输入地址或充电站名称，在地图上显示充电桩信息，包括距离、空闲充电桩数量、运营商。支持按城市区域、距离范围、充电桩类型、运营商等过滤条件查询充电站信息。支持查看充电站详情，包括充电站名称、运营商、充电支付方式、充电桩数量、开放信息、成功充电车型等功能。
2.充电站导航
支持选择充电站，支持手机已安装多种导航方式，地图导航到目的地。
3.自助充电
支持扫码、输入终端编号启动充电业务，支持充电过程中实时监控充电的电压、电流、电量信息。
4.支付结算
提供订单在线支付功能，支持微信支付、支付宝支付、银联支付，支持用户申请开票，根据不同运营商开票。
5.用户评价
支持用户对充电设施故障反馈、评论，运营商服务评价。
6.漫游充电服务
平台提供跨城市出行的漫游充电服务；支持显示跨运营商的充电设施数据；支持显示充电站位置、充电桩类型及数量、充电电费、充电服务费、充电桩忙闲状态等信息，并提供导航服务。
7.一号多充
平台应支持实现一个账户可以同时启动3个以上充电设备。
8.预约充电
平台应支持用户按照预设时间进行充电。
9.支持电子发票
10.故障上报
（3）互联互通子平台
互联互通子平台具备按照用户服务子平台、充电设施监控子平台的业务需求接入不同企业的充电设施数据能力；执行《电动汽车充换电服务信息交换》系列标准；支持与其他政务系统或第三方运营商平台对接，实现数据的互联互通；提供EXCEL数据文件形式的数据报送功能。
平台执行T／CEC 102.2-2016《电动汽车充换电服务信息交换 第2部分：公共信息交换规范》标准 ，建立统一的数据实时接入接口，支持充换电运营平台数据接入，对充换电运营平台监控和管理。
投标公司必须参与制定中电联T/CEC 102 — 2016《电动汽车充换电服务信息交换》系列标准。
平台提供开放接口，支持充电设施运营商接入；接入上级监管平台、电子政务平台；与第三方互联网平台互联互通，实现数据整合与共享，支持EXCEL数据文件形式的数据报送。
开放接口将整个平台的数据及服务对接到其他业务系统，打破了原有系统之间的信息孤岛，将充电业务集成到其他业务中，如：政府行业监管、行业合作伙伴（如：智能停车平台）和第三方互联网公众服务平台（地图厂商等）。
为保证互联互通的安全性，平台设计时通过增加签名，防止数据传输过程中被篡改，传输过程中所有传输的参数及返回值，全链路进行加密。
可接入目前招标方已有app应用，并实现费用直接到招标方公司相关账户。招标方设备可开放给第三方平台且满足T+1费用结算要求，投标方平台系统可免费提供给招标方使用。
4.3 扩展功能要求
1.充停整合功能
平台应支持停车场系统和道闸系统接入平台，实现充停结合。
2.私桩共享运营管理
平台应支持私桩共享运营管理。
3.车辆vin码识别
平台应支持对充电车辆实现车辆自动识别功能。支持车辆插枪即充。
4.充电短信或微信通知
在用户快速充电即将结束时，平台能通过手机号对用户发送短信或微信通知，内容包括但不限于充电订单号，充电电量，充电费用等。
5.充电桩离线充电功能
费率以及VIN码等数据可以下发同步到充电桩主控制系统上。
4.4 技术要求
1.系统性能要求
（1）系统并发用户数≥2000个。
（2）系统登录平均响应时间≤5秒。
（3）执行简单查询时，平均响应时间≤5秒。
（4）执行复杂查询(多条件组合查询）时，平均响应时间≤8秒。
（5）日常平均CPU占用率＜40%，忙时＜75%，内存占用率＜50%，最大并发时＜75%。
（6）平台稳定试运行三个月以上，运行安全、稳定，达到7×24h的可靠运行能力，年可用率＞99.99%。
（7）系统的无故障连续工作时间有效保证：MTBF>5万小时。
（8）设备的关键性服务器采用高可用性方案。系统进行冗余配置，保证系统无单一故障点，发生故障后能够快速切换，保证全天候24小时不间断运行。
2.系统容量要求
平台具备≥2万个充电桩的接入能力，并支持大于10000个充电终端的同时充电；系统数据在线存储时间不低于5年，存储总量为PB级；支持每天50G以上的充电数据存储；支持2万以上的并发连接数。
3.系统安全要求
支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持加密机、ESAM作为电动汽车安全支付的硬件载体；支持非对称密码用于实现充电桩与平台通讯的安全报文传送；支持对生产数据库中的关键数据进行数据脱敏处理。
4.系统实时性要求
在网络稳定的环境下，平台页面实时数据刷新时间小于1s；系统支持平均访问响应速度<1s/1000条数据能力，实时数据查询响应时间<1秒；历史数据查询响应时间<1秒。
5.系统移动端性能
平台移动端支持10000用户的并发，累计注册人数不小于2万；电站搜索事物执行平台响应时间小于0.1s。
4.5 其他要求
投标人须考虑未来采购人的充电量和充电收益，提供合适完善的充电运营解决方案。投标人的平台应具备用户运营引流能力，包括但不限于：投标人已与百度地图、高德地图、微信、支付宝进行合作，公众用户可在这些常用的第三方平台上查询到其运营的电站；投标人已与多家网约车、主机厂开展合作，具有可观稳定的企业客户资源，并可将这些资源共享给采购人。
5 试验
充电桩必须严格按照相关国家标准进行型式试验，并出具由国家认可的具备检验资质的第三方机构出具的《产品型式检验报告》，同时提供出厂试验和现场交接试验。
5.1 型式试验
型式试验应由国家认可的检验检测机构出具报告。报告应满足以下要求：
a) 型式试验报告应有CNAS、CMA标识。
b) 型式试验报告所检设备应与本通用技术规范所描述设备完全一致；
c) 型式试验报告的“检验项目和结果”应包含但不限于《NB/T 33008.1-2018》或《NB/T33008.2-2018》“4.2 试验项目”中所列项目。
6 技术服务、质保
6.1 技术服务
6.1.1 卖方在向买方交付设备时向买方提供以下书面文件：
a) 出厂检验合格证；
b) 用户手册（或使用说明书）；
c) 设备清单；
d) 本规范中1.4要求的资料。
6.1.2 卖方保证向买方交付的技术资料必须清晰、完整、准确，并能满足设备运行维护要求。
6.1.3 卖方应向买方工作人员提供专业培训。
6.2 质保
6.2.1 合同设备（含配套软件）质保期为安装调试后24个月。
6.2.2 在质保期内，质保服务为软件的现场升级、故障部件现场更换、设备的现场维修与维护以及电话技术支持等服务，不再收取额外费用。
6.2.3 质保服务响应时间：设备出现故障时必须在2小时内对买方所提出的维修要求做出响应。
6.2.4 在质保期内，设备出现质量问题，卖方须在5天内无偿更换损坏的零部件，无法修复的需更换全新设备。
6.2.5 在质保期内，更换后的故障存储介质由买方拥有，